


SIR 91 akkumulátoros kültéri hang-fényjelző


A készülék burkolata a kültéri viszonyoknak megfelelő felületkezeléssel ellátott, kettős acéllemez  ház.

A beépített  szabotázskapcsoló kettős funkciójú, védi a külső burkolatot a lecsavarozás, valamint a 

készüléket a faltól való lefeszítés ellen. A falfelületek egyenetlenségeinek kiküszöbölésére a szabotázs-

kapcsoló beállítható. A nagy teljesítményű sziréna és a borostyán sárga villogó külön vezérlő bemenet-

ről (+ feszültség elvételével NC) indítható.


A SIR 91-be 3,2 Ah akkumulátor helyezhető el, melynek töltésére a sorkapcson 13,8 V DC csatlakoz-

tatható.


Az elektronika a kültéri viszonyoknak is ellenálló, impregnált kivitelű.


Műszaki jellemzői:



- Dupla acéllemez ház



- Akkumulátoros müködés



- Kettős funkciójú szabotázskapcsoló



- Külön hang-és fényvezérlő bemenet



- Villogó felöli rövidzár elleni védelem



- Saját időzítés / 3 perc


Üzembe helyezés:


A szirénát a kialakított négy rögzítési ponton kell felerősíteni. A vezetékek sorkapocsba való bekötése 

után az akkumulátort csatlakoztatni kell a készülékhez. Ekkor a hang-fényjelző működésbe lép, majd

kb. 1 s múlva a sziréna elhallgat. Ezt követően csavarozzuk fel a belső, illetve külső acéllemez 

fedeleket. A villogó a vezérlőfeszültség rákapcsolásáig tovább működik.


Fontos!


 A szabotázskapcsoló biztos működését ellenőrizzük, szükség szerint állítsuk be a hátoldali csavar ki-,

vagy betekerésével. A töltőfeszültség valamint az akkumulátor csatlakoztatásakor ügyeljünk a

megfelelő polaritásra.


Riasztásjelzés indítása:


A hang-fényjelző a vezérlőbemenetekre kapcsolt pozitív feszültség elvételekor lép működésbe.


Müszaki adatok:


- Tápfeszültség 13,8 V DC



- Javasolt akkumulátor: 12 V 3,2 Ah



- Hangjelzés: 25 W, 4 Ohm-os nyomókamrás hangszóróval / 130 dB 1 m



- Fényjelzés: 12 V 10 W sofita izzóval



- Áramfelvétel: nyugalmi < 10mA, riasztáskor max 3 A



- Indítás módja: + 12 V-os vezérlőfeszültség elvételével / NC



- Méret: 280x150x110 mm, tömeg akkumulátor nélkül 3,2 kg



- Felerősítés: 4 db O 4,5 facsavarral, raszter méret: 230x110 mm / lásd az ábrát /



Bekötési vázlat:




1,6 A
Biztosíték 
Szükséges vezeték: 2x0,5+4x0,22







            +
      Izzó





Fémházon!     GND        -






TAMPER


      Szabotázs kapcsoló NC






Fény vezérlés

   + NC





Hang vezérlés

   + NC

                                                                          +


Tápfeszültség   13,8 V / DC    -





  +








     Sziréna

  -





Saját akkumulátor max. 3,2 Ah / 12 V

